## 清单
钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程（12号泊位）10kV配电工程 设备清单
建设单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司
项目名称：钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程（12号泊位）10kV配电工程
序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注
1 | 干式变压器 | 1.型号：SCB14-630kVA， 2.变比：10.5±2×2.5%/0.4kV，Dyn11 3.详见《1#专变400V接线图》、《2#专变400V接线图》 | 台 | 2
2 | 干式变压器 | 1.型号：SCB14-800kVA， 2.变比：10.5±2×2.5%/0.4kV，Dyn11 3.详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 2
3 | 干式变压器 | 1.型号：SCB14-800kVA， 2.变比：0.6/0.45±2*2.5%，Dyn11 3.详见《船舶岸电电气接线图》及设计说明 | 台 | 1
4 | 干式变压器 | 1.型号：SCB14-1250kVA 2.变比：10±2*2.5%/1250kVA，0.69kV/800kVA，0.4kV，Dd0yn11，Ud=6% 3.详见《船舶岸电电气接线图》及设计说明 | 台 | 1
5 | 干式变压器 | 1.型号：SCB14-1250/0.6/6.6 Ydn1 2.详见《船舶岸电电气接线图》及设计说明 | 台 | 1
6 | 干式变压器外壳 | 1.开关柜外形（宽*深*高）：1800*1300*2200 2.用于型号为SCB14-630kVA的变压器 | 套 | 2
7 | 干式变压器外壳 | 1.开关柜外形（宽*深*高）：2000*1400*2200 2.用于型号为SCB14-800kVA的变压器 | 套 | 3
8 | 干式变压器外壳 | 1.开关柜外形（宽*深*高）：2500*1500*2300 2.用于型号为SCB14-1250kVA的变压器 | 套 | 1
9 | 干式变压器外壳 | 1.开关柜外形（宽*深*高）：2300*1500*2300 2.用于型号为SCB14-1250kVA的变压器 | 套 | 1
10 | 变压器至低压进线柜铜排(630kVA) | TMY-3*(80*8)+(60*6) | 套 | 2
11 | 变压器至低压进线柜铜排(800kVA) | TMY-3*(80*10)+(80*8) | 套 | 2
12 | 低压母线槽 | MXC-1KV 1250A/4 | m | 10
13 | 低压母线槽 | MXC-1KV 1600A/4 | m | 10
1#变电所10kV高压
14 | 高压进线柜 | 1.开关柜编号：1AH1、2AH1 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空断路器：12kv/1250A/31.5KA 6.高压熔断器：XRNP1-12/1A 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*6100/5A，0.5级10P20级 8.电压互感器：2×JDZ10 变比：10/0.1kv 1.0级 9.避雷器：YH5WS2-17/50KV 10.电流表：600/5A 11.保护设置：微机型，带速断，过流，过负荷保护 12.状态显示器：闭锁型，带验电装置 13.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 2
15 | 高压计量柜 | 1.开关柜编号：1AH2 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.高压熔断器：XRNP1-12/1A 6.电流互感器：单绕组单变比2*LZZJ9-10 600/5，0.2S级；二次绕组15VA cos∅=0.8 感性 7.电压互感器：2*JDZ10-10C（0.2级） 变比10/0.1kv 二次绕组15VA cos∅=0.8 感性 8.电能计量表：3*1（10）A 3*100V 0.5S级 三相三线多功能电能表（费控）1块；3*1（10）A 3*100V 1.0级，负控管理终端1块，均带485通信接口 9.状态显示器：闭锁型，带验电装置 10.备品：XRNP1-12/1A 2支 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 1
16 | 高压PT柜 | 1.开关柜编号：1AH3、 2AH3 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.高压熔断器：XRNP1-12/1A 6.电压互感器：详见系统图 7.状态显示器：闭锁型，带验电装置 8.备品：XRNP1-12/1A 3支 9.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 2
17 | 高压10kV无功补偿馈线柜 | 1.开关柜编号：1AH4 、2AH4 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：100/5A 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 2
18 | 高压馈线柜 | 1.开关柜编号：1AH5 2AH5 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：600/5A 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 2
19 | 高压馈线柜 | 1.开关柜编号：1AH6、1AH11、2AH13 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：50/5A 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 3
20 | 高压馈线柜 | 1.开关柜编号：1AH7~9 2AH7~11 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空接触器：12KV/400A 6.接地刀闸：JN15-12 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：50/5A 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 8
21 | 高压馈线柜 | 1.开关柜编号：1AH10、2AH12 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：300/5A 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 2
22 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：1AH12 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空断路器：12kv/1250A/31.5KA 6.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 7.电流表：600/5A 8.状态显示器：闭锁型，带验电装置 9.保护设置：微机型，带速断，过流，过负荷保护 10.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 1
23 | 高压计量柜 | 1.开关柜编号：2AH2 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.高压熔断器：XRNP1-12/1A 6.电流互感器：单绕组单变比2*LZZJ9-10 600/5，0.2S级；二次绕组15VA cos∅=0.8 感性 7.电压互感器：2*JDZ10-10C（0.2级） 变比10/0.1kv 二次绕组15VA cos∅=0.8 感性 8.状态显示器：闭锁型，带验电装置 9.备品：XRNP1-12/1A 2支 10.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 1
24 | 高压馈线柜 | 1.开关柜编号：2AH6 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6～10Q 2*100/5A，0.5级10P20级 8.电流表：50/5A×2 9.保护设置：微机型，带速断，过流，超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 1
25 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：2AH14 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.状态显示器：闭锁型，带验电装置 6.其它详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 台 | 1
26 | 直流屏 | 1.型号规格：GZDW-DC220V/100Ah直流系统(两面屏) 2.详见《1#变电所10KV一次接线图》 | 套 | 2
27 | 高压动态无功补偿成套装置 | 1.型号：SVG-10kV-1.2Mvar-风冷 2.详见设计说明 | 套 | 2
2#变电所10kV高压
28 | 高压进线柜 | 1.开关柜编号：3AH1 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空断路器：12kv/630A/25KA 6.高压熔断器：XRNP1-12/1A 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*600/5A(0.5级、10P20级) 8.电压互感器：2*JDZ10 变比：10/0.1kv 1级 9.电流表：600/5A 10.保护设置：微机型、速断、过负荷 11.避雷器：YHS WS-17/50 12.状态显示器：闭锁型，带验电装置 13.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 1
29 | 高压PT柜 | 1.开关柜编号：3AH2 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.高压熔断器：XRNP1-12/1A 6.电压互感器 7.状态显示器：闭锁型，带验电装置 8.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 1
30 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：3AH3、3AH8 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：200/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 2
31 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：3AH4、3AH5、3AH6、3AH7 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空接触器：12kv/400A 6.接地刀闸：JN15-12 7.高压熔断器：50A 8.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：50/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 4
32 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：3AH9 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：100/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 1
33 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：3AH10 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空断路器：12kv/1250A/31.5KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：600/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图一》 | 台 | 1
34 | 高压进线柜 | 1.开关柜编号：4AH1 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.真空断路器：12kv/1250A/31.5KA 6.高压熔断器：XRNP1-12/1A 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*600/5A(0.5级、10P20级) 8.电压互感器：2*JDZ10 变比：10/0.1kv 1级 9.电流表：600/5A 10.保护设置：微机型、速断、过负荷 11.避雷器：YHS WS-17/50 12.状态显示器：闭锁型，带验电装置 13.以上各参数详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 1
35 | 高压PT柜 | 1.开关柜编号：4AH2 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.高压熔断器：XRNP1-12/1A 6.电压互感器 7.状态显示器：闭锁型，带验电装置 8.备品XRNP-12/1A 3支 9.其它详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 1
36 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：4AH3 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：200/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 1
37 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：4AH4、4AH5、4AH7 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：100/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 3
38 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：4AH6 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.接地刀闸：JN15-12 6.真空断路器：12kv/630A/25KA 7.电流互感器：LZZB6-10Q 2*200/5A(0.5级、10P20级) 8.电流表：150/5A 9.保护设置：微机型、速断、过负荷、超温保护 10.状态显示器：闭锁型，带验电装置 11.其它详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 1
39 | 高压出线柜 | 1.开关柜编号：4AH8 2.开关柜型号：KYN28A-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 4.母排规格：TMY-3*(100*10) 5.状态显示器：闭锁型，带验电装置 6.其它详见《2#变电所10KV一次接线图二》 | 台 | 1
40 | 直流屏 | 1.型号规格：GZDW-DC220V/100Ah直流系统(两面屏) 2.其它详见《2#变电所10KV一次接线图》 | 套 | 2
1#变电所：1#、2#专变400V低压
41 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号：1AA1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：630kVA 5.开关壳(框)架额定电流：（智能）1600A 6.开关额定电流：1250A 7.测量电流互感器：1500/5 0.5级 8.监测表：1500/5A(电流）0~500V(电压） 9.避雷器：63A/4P+SPD/4P 10.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
42 | 低压补偿柜 | 1.开关柜编号：1AA2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：225kvar 5.开关壳(框)架额定电流：630A(高分断） 6.开关额定电流：500A 7.测量电流互感器：500/5 0.5级 8.监测表：500/5 9.电容器：225kVar(180TSC+45SVG) 400V 10.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
43 | 低压联络柜 | 1.开关柜编号：1AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.开关壳(框)架额定电流：（智能）1600A 5.开关额定电流：1250A 6.测量电流互感器：1500/5 0.5级 7.监测表：1500/5 8.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
44 | 1-1#馈线柜 | 1.开关柜编号：1AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.开关壳(框)架额定电流：100A(高分断），9组 5.开关额定电流：10A（4组），32A（4组），140A（1组） 6.测量电流互感器：20/5 0.5级（4组），40/5 0.5级（4组），150/5 0.5级（1组） 7.监测表：20/5（4组），40/5（4组）；150/5（1组） 8.回路编号：N101~N109 9.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
45 | 1-2#馈线柜 | 1.开关柜编号：1AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.开关壳(框)架额定电流：100A(高分断），9组 5.开关额定电流：32A（5组），63A（2组），100A（1组），140A（1组） 6.测量电流互感器：40/5 0.5级（5组），75/5 0.5级（2组），100/5 0.5级（1组），150/5 0.5级（1组） 7.监测表：20/5（4组），40/5（4组）；150/5（1组） 8.回路编号：N110~N118 9.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
46 | 1-3#馈线柜 | 1.开关柜编号：1AA6 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.开关壳(框)架额定电流：630A(高分断）（2组），250A(高分断）（1组） 5.开关额定电流：500A（2组），200A（1组） 6.测量电流互感器：600/5 0.5级（2组），200/5 0.5级（1组） 7.监测表：600/5（2组），200/5（1组） 8.回路编号：N119~N121 9.其它详见《1#专变400V接线图》 | 台 | 1
47 | 2#配电进线柜 | 1.开关柜编号： 2AA1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：630kVA 5.框架式空气开关：高分断, 1600A/3P,智能型 6.额定电流：1250A 7.测量电流互感器：1500/5 0.5级 8.多功能电力仪表：1500/5 9.避雷器：63A/4P+SPD/4P 10.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
48 | 低压补偿柜 | 1.开关柜编号：2AA2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：225kvar 5.开关壳（框）架额定电流：630A（高分断） 6.开关额定电流：500A 7.测量电流互感器：500/5 0.5级 8.多功能电力仪表：500/5 9.电容器：225kvar（180 TSC+45SVG）400V 10.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
49 | 2-1#馈线柜 | 1.开关柜编号：2AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：630A(高分断) 1组，160A(高分断) 1组 100A(高分断) 5组 5.开关额定电流：500A 1组 140A 1组 32A 2组 10A 3组 6.测量电流互感器：600/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）1组 40/5（0.5级）2组 20/5（0.5级）3组 7.监测表：600/5 1组 150/5 1组 40/5 2组 20/5 3组 8.回路编号：N201~N207 9.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
50 | 2-2#馈线柜 | 1.开关柜编号：2AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：630A(高分断) 1组， 100A(高分断) 6组 5.开关额定电流：630A 1组 100A 3组 32A 1组 10A 2组 6.测量电流互感器：750/5（0.5级）1组 100/5（0.5级）3组 40/5（0.5级）1组 20/5（0.5级）2组 7.监测表：750/5 1组 100/5 3组 40/5 1组 20/5 2组 8.回路编号：N208~N214 9.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
51 | 2-3#馈线柜 | 1.开关柜编号：2AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：400A(高分断) 1组， 160A(高分断) 2组， 100A(高分断) 5组 5.开关额定电流：400A 1组，140A 2组， 63A 3组， 50A 1组，32A 1组 6.测量电流互感器：400/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）2组 75/5（0.5级）3组 50/5（0.5级）1组 40/5（0.5级）1组 7.监测表：400/5 1组 150/5 2组 75/5 3组 50/5 1组 40/5 1组 8.回路编号：N215~N222 9.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
52 | 2-4#馈线柜 | 1.开关柜编号：2AA6 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：250A(高分断) 1组， 160A(高分断) 2组， 100A(高分断) 6组 5.开关额定电流：250A 1组，140A 2组，100A 1组 63A 2组，32A 3组 6.测量电流互感器：300/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）2组 100/5（0.5级）1组 75/5（0.5级）2组 40/5（0.5级）3组 7.监测表：300/5 1组 150/5 2组 100/5 1组 75/5 2组 40/5 3组 8.回路编号：N223~N231 9.其它详见《2#专变400V接线图》 | 台 | 1
2#变电所：3#、4#专变400V低压
53 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号：3AA1、4AA1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：800kVA 5.开关壳(框)架额定电流：（智能）1600A 6.开关额定电流：1600A 7.监测表：1500/5A(电流）0~500V(电压） 9.避雷器：63A/4P+SPD/4P 10.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 2
54 | 低压补偿柜 | 1.开关柜编号：3AA2、4AA2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.容量：270kvar 5.开关壳(框)架额定电流：630A(高分断） 6.开关额定电流：630A 7.测量电流互感器：600/5 0.5级 8.监测表：600/5 9.电容器：270kVar(225TSC+45SVG) 400V 10.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 2
55 | 低压联络柜 | 1.开关柜编号：3AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 5.开关壳（框）架额定电流：高分断,1600A/3P,智能型 6.开关额定电流：1600A 7.测量电流互感器：1500/5 0.5级 8.监测表：1500/5 9.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
56 | 3-1#馈线柜 | 1.开关柜编号：3AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：800A(高分断) 1组， 160A(高分断) 1组 100A(高分断) 5组 5.开关额定电流：800A 1组， 140A 2组 100A 2组 10A 2组 6.测量电流互感器：750/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）2组 100/5（0.5级）2组 20/5（0.5级）2组 7.监测表：750/5 1组 150/5 2组 100/5 2组 20/5 2组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
57 | 3-2#馈线柜 | 1.开关柜编号：3AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：800A(高分断) 1组， 250A(高分断) 2组 100A(高分断) 4组 5.开关额定电流：800A 1组， 200A 2组 32A 2组 10A 2组 6.测量电流互感器：750/5（0.5级）1组 200/5（0.5级）2组 40/5（0.5级）2组 20/5（0.5级）2组 7.监测表：750/5 1组 200/5 2组 40/5 2组 20/5 2组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
58 | 3-3#馈线柜 | 1.开关柜编号：3AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：160A(高分断) 2组， 100A(高分断) 7组 5.开关额定电流：140A 2组， 63A 1组 50A 2组 32A 4组 6.测量电流互感器：150/5（0.5级）1组 75/5（0.5级）1组 50/5（0.5级）2组 40/5（0.5级）4组 7.监测表：150/5 1组 75/5 1组 50/5 2组 40/5 4组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
59 | 4-1#馈线柜 | 1.开关柜编号：4AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：800A(高分断) 1组， 400A(高分断) 1组 250A(高分断) 1组 160A(高分断) 3组 5.开关额定电流：800A 1组，250A 1组 200A 1组 140A 3组 6.测量电流互感器：750/5（0.5级）1组 400/5（0.5级）1组 200/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）3组 7.监测表：750/5 1组 400/5 1组 200/5 1组 150/5 3组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
60 | 4-2#馈线柜 | 1.开关柜编号：4AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：800A(高分断) 1组， 400A(高分断) 1组 250A(高分断) 1组 160A(高分断) 2组 100A(高分断) 1组 5.开关额定电流：800A 1组，350A 1组 200A 1组 140A 2组 63A 1组 6.测量电流互感器：750/5（0.5级）1组 400/5（0.5级）1组 200/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）2组 75/5（0.5级）1组 7.监测表：750/5 1组 400/5 1组 200/5 1组 150/5 2组 75/5 1组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
61 | 4-3#馈线柜 | 1.开关柜编号：4AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.开关壳（框）架额定电流：250A(高分断) 1组 160A(高分断) 1组 100A(高分断) 5组 5.开关额定电流：250A 1组，140A 1组 63A 3组 32A 3组 16A 1组 6.测量电流互感器：300/5（0.5级）1组 150/5（0.5级）1组 75/5（0.5级）3组 40/5（0.5级）3组 20/5（0.5级）1组 7.监测表：300/5 1组 150/5 1组 75/5 3组 40/5 3组 20/5 1组 8.其它详见《3#专变400V接线图》、《4#专变400V接线图》 | 台 | 1
船舶岸电电气接线
62 | 高压进线柜 | 1.开关柜编号：2M301 2.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 3.真空断路器：630A 25KA 4.操动机构电压：DC220V 5.电流互感器：150/5 0.5 15VA 5P20 20VA，150/5 0.2S 20VA 共3组 6.电压互感器：详见系统图 共三组 7.熔断器：XRNP-10/A 8.电度表：1 9.避雷器：1组 10.保护装置：1组 11.智能操控装置：1组 12.其他详见船舶岸电高压系统图及设计说明 | 台 | 1
63 | 高压馈线柜一、二 | 1.开关柜编号：2M302~303 2.开关柜外形（宽*深*高）：800*1500*2300 3.真空断路器：630A 25KA 4.操动机构电压：DC220V 5.电流互感器：150/5 0.5 15VA 5P20 20VA 共3组 6.接地开关：1组 7.避雷器：1组 8.保护装置：1组 9.智能操控装置：1组 10.其他详见船舶岸电高压系统图及设计说明 | 台 | 2
64 | 接地电阻柜 | 开关柜外形（宽*深*高）：1000*1200*1800 | 台 | 1
65 | 低压变频进线柜 | 1.开关柜编号：3D301 2.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 3.空气断路器：In=1600A 50kA Ir=1080A 4.电流互感器：1500/5 0.2S 共3组 5.电度表：1组 6.其他详见船舶岸电高压系统图及设计说明 | 台 | 1
66 | 低压工频进线柜 | 1.开关柜编号：3D302 2.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 3.空气断路器：In=1600A 50kA Ir=1280A 4.电流互感器：1500/5 0.2S 共3组 5.电度表：1组 6.其他详见船舶岸电高压系统图及设计说明 | 台 | 1
67 | 低压工馈线柜 | 1.开关柜编号：3D303 2.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 3.空气断路器：In=1600A 50kA Ir=1280A 4.电流互感器：1500/5 共3组 5.其他详见船舶岸电高压系统图及设计说明 | 台 | 1
68 | 整流逆变滤波柜 | 1.开关柜编号： 2.开关柜型号： 3.开关柜外形（宽*深*高）：3000*1300*2200 4.进线开关：1250A/3P 5.整流器 6.逆变器 7.其他详见船舶岸电系统图及设计说明 | 台 | 1
合计
备注：报价需包括设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等）、安装、调试、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。